## Courbe ASP 200
POMPE ASP 200D - Courbe Disponible

rpm :	1450
Diam:	490	mm	(D'après mesure site lors essais groupe MOTOPOMPE)

Q (l/s)	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
HMT(m)	88	88	87	86	85	84	83	82	80	78	74	70	66	61	56	51
P(kw)	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
µ	0	0,25	0,43	0,56	0,67	0,75	0,81	0,87	0,90	0,92	0,91	0,89	0,86	0,82	0,77	0,71
NPSH					2,9	3	3,1	3,2	3,6	3,8	4	4,5	5	5,5	6	6,5
Q/(ND3)	0	0,0070343667	0,0140687334	0,0211031001	0,0281374668	0,0351718335	0,0422062001	0,0492405668	0,0562749335	0,0633093002	0,0703436669	0,0773780336	0,0844124003	0,091446767	0,0984811337	0,1055155004
y	6,2	6,2	6,1	6,0	5,9	5,9	5,8	5,7	5,6	5,5	5,2	4,9	4,6	4,3	3,9	3,6
yc	6,1	6,1	6,1	6,1	6,0	6,0	5,8	5,7	5,5	5,4	5,1	4,9	4,6	4,3	4,0	3,6
η	0,150	0,176	0,201	0,226	0,251	0,276	0,301	0,326	0,351	0,376	0,401	0,426	0,451	0,477	0,502	0,527
ηc	0,151	0,176	0,201	0,226	0,251	0,276	0,301	0,326	0,351	0,376	0,401	0,426	0,451	0,477	0,502	0,527
Wss					3,487	3,800	4,062	4,284	4,193	4,270	4,331	4,159	4,013	3,889	3,781	3,686
Correction sur vitesse

rpm	1780

Q(l/s)	0	25	49	74	98	123	147	172	196	221	246	270	295	319	344	368
HMT(m)	133	133	131	130	128	127	125	124	121	118	112	105	99	92	84	77
P	111	129	148	166	185	203	222	240	259	277	296	314	333	351	370	388
µ
NPSH					4,37	4,52	4,67	4,82	5,43	5,73	6,03	6,78	7,53	8,29	9,04	9,80

Point de fonctionnement disponible :

rpm:	1780
HMT :	120	m
Q:	740	m3/h

	Chart Title

Rpm	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
PS	460	485	505	520	532	540	545	550	555	555	560
KW	338	357	371	382	391	397	401	404	408	408	412

## ModelisationV1
ASP 200 D

Caracteristiques
Diamétre impeller :	490	mm
Wss:	4	rad/s	Coeff de Wisclicehus

Fluide (Eau)
Rho:	1000	kg/m3
nu :	1	cPo
Pression de vapeur:	0,01	bar

Point de fonctionnement
Débit:	440	m3/h
N:	1780	tr/min
Calcul
∅:	0,04
y:	6
η:	0,275
HMT:	128	m
P:	203	kW
Cx:	2	m/s
Hs:	4	m
Pasp >	41021	Pa

## ModelisationV2
Modélisation à partir des dimensions de la roue, simple étage centrifuge.

Caracteristiques
Diamétre impeller :	365	mm
Angle sortie ailette:	20	°
Nombre Ailette:	6
Wss:	3	rad/s	Coeff de Wisclicehus
h	0,77	Hydraulique

Point de fonctionnement
Débit:	200	m3/h
N:	1450	tr/min

Calcul
∅:	0,047
ss:	0,664	Stodola ou Stanitz
U2:	28	m/s
H:	39	m
NPSH (Net):	2,78	m